CJZ-04B角式截止阀使用说明书

安全

严禁用于超过公称压力，否则有可能发生破损事故。

工作原理

将手轮逆时针旋转，带动阀杆与阀芯向上运动，阀芯离开阀座，阀门开启；

将手轮顺时针旋转，带动阀杆与阀芯向下运动，阀芯压紧阀座，阀门关闭。

安装

在焊接前必须彻底清扫管道内的异物，反复确认管道内有无异物，然后再安装焊接。

开袋后也可以直接就焊。（为防万一还是先确认焊接开口处的清洁状态为好，如需清扫，请先清扫后再焊接。）在进行焊接之前，请根据阀的材质、焊条的材质、电流、姿势等决定适当的条件后再作业。在焊接时要使阀门处于关闭状态（阀门为硬密封结构，避免密封座变形），并用清洁的保护气体进行保护焊接。焊后及时为阀杆填料部分进行降温，防止温度过高影响填料。

注明

在配管时要充分考虑因流体温度所引起的阀门及管道收缩的情况，不要增加阀门的受力负担。在管路排布及施焊工艺方面要安排合理，尽可能的防止杂质进入阀门内部影响阀门的动作及密封。

阀门操作

阀门开启：逆时针转动手轮，感觉阀门开启至最大全开位置后，应顺时针旋转30°~90°，防止传动螺纹过度咬合，影响操作寿命。

阀门关闭：顺时针转动手轮，感觉到阀门已处于全关位置后，在稍微加点劲转动一下阀门即可关闭阀门。如果不用大力无法关紧阀门时，应考虑在阀座密封面有杂质污染等情况，需要进行检修。请勿使用加力杆等辅助工具开关阀门。

故障分析与排除

- 因漏气进行修理或零部件交换时，请参照原阀门结构，在清洁的场所进行。此时，需要确认阀内已无压力后再作业。

- 检修后必须做动作确认，并按规定做气密试验确认无泄漏后再投入运行。

- 如故障无法自行排除，请联系我公司售后服务部。

运输

运输搬运中请小心轻放，不要损坏包装，防止日晒雨淋。

注意砸伤脚背或手指被夹。

开箱及检查

先打开运输用的包装箱，在阀门装在塑料袋里的状态下清点数量。在阀门安装之前从塑料袋里取出阀门和摘除防尘盖，为尽可能避免阀门沾上油脂和灰尘，请穿干净的工作服及手套。

上海百图低温阀门有限公司

地址：上海市宝山区长虹路428号5幢

电话：021-36111208

传真：021-36090193