DJS系列低温三通截止阀使用说明书

- 安全

严禁用于超过公称压力，否则有可能发生破损事故。

- 工作原理

将手轮逆时针旋转，带动阀杆与阀瓣向上运动，密封件离开下阀座，此时阀门上出口、下出口均开启；

手轮继续逆时针旋转至顶（不能转动时），此时阀门上出口关闭，下出口开启；

将手轮顺时针旋转至底，带动阀杆与阀瓣向下运动，密封件压紧阀座，此时阀门下出口关闭，上出口开启。

- 结构及性能参数

- 安装

在焊接前必须彻底清扫管道内的异物，反复确认管道内有无异物，然后再安装焊接。

开袋后也可以直接就焊。（为防万一还是先确认焊接开口处的清洁状态为好，如需清扫，请先清扫后再焊接。）在进行焊接之前，请根据阀的材质、焊条的材质、电流、姿势等决定适当的条件后再作业。在焊接时要使阀门处于开启状态，并用清洁的保护气体进行保护焊

注明

在配管时要充分考虑因低温流体所引起的阀门及管道收缩的情况，不要增加阀门的受力负担。在管路排布及施焊工艺方面要安排合理，尽可能的防止空气进入阀门内部，以免当阀门流过低温液体时内部有冷凝水产生的结冰现象而影响阀门的动作及密封。

注：在系统首次预冷后请检查螺栓螺母及填料压帽等紧固件的锁紧状况，如出现微量泄漏，系由材料遇冷收缩而引起的，可将上述紧固件在冷态下紧固。

- 阀门操作

用手转动手轮感觉到阀门已处于全关位置后，在稍微加点劲转动一下阀门即可关闭阀门。在这种情况下，如果还用力拧紧手轮或者使用加力杆等辅助工具的话，将会严重损伤密封垫片和阀座，造成阀门使用寿命缩短。此外，如果不用大力无法关紧阀门时，应考虑在阀座处发生了有杂物咬住等情况，故需要检修。请勿使用加力杆等辅助工具开关阀门。阀门预冷时，用手转动手轮感觉到阀门处于全开位置后再反转半圈到一圈，以避免材料低温收缩时对阀门部件产生的损伤。

- 故障分析与排除

| 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 出口泄漏(内漏) | 密封件划伤 | 更换密封垫片 |
|  | 阀体密封面划伤 | 更换阀门 |
|  | 开关不到位 | 将手柄旋到底（向上或向下） |
| 压紧螺母处(外漏) | 填料松弛或填料磨损 | 更换填料 |
|  | 压紧螺母未锁紧 | 拧紧填料压盖螺母 |

注：（1）因漏气进行修理或零部件更换时，需确认阀内无压力后再作业。

（2）检修后必须按照成品检测要求进行校验。

（3）如故障无法自行排除，请联系我公司售后服务部。

- 运输

运输搬运中请小心轻放，不要损坏包装，防止日晒雨淋。

- 开箱及检查

先打开运输用的包装箱，在阀门装在塑料袋里的状态下清点数量。在阀门安装之前，为避免阀门沾上油脂和灰尘，请穿用干净的作业服和手套。

- 联系方式

公司名称：上海百图低温阀门有限公司

联系地址：上海市宝山区洋桥路155-7

联系电话：021-36111208

传    真：021-36090193